ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่อง  คำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ.ที่ คฟ  ๖๑๑๕ - ๑๐/๔๒

……………………….

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ   HONDA  GENERATOR   E 300 ขนาด   300  W.

๒.   ความมุ่งหมายในการใช้งาน   จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด และความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ยี่ห้อ   HONDA  GENERATOR  E 300   ๑  สูบ  ๔  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยอากาศ  ติดเครื่องโดยใช้เชือกกระตุก

๓.๒   ขนาดกว้าง  ๓๘ ซม. ยาว   ๔๐  ซม. สูง  ๓๕  ซม.น้ำหนัก   ๓๐  ก.ก.   มีหูหิ้วสะดวกในการใช้งาน

๓.๓   ความจุ

๓.๓.๑  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ    ๔  ลิตร

๓.๓.๒  น้ำมันหล่อลื่น  ๒.๔  ลิตร  ( SAE. 10 - 30)

๓.๓.๓  ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  ๒  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

-เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้  300  W.  ระบบไฟ  AC. 220 V. 1Ph 2W

50/60  Hz  และระบบไฟ DC. 12 V.  8 A.

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑  การเดินเครื่อง

๕.๑.๑  ON สวิตช์  OFF-ON    หมุนไปตำแหน่ง   ON

๕.๑.๒   โยกคันโช้คปิดที่คาบูเรเตอร์

๕.๑.๓   ดึงเชือกสตาร์ทเครื่องยนต์  เครื่องจะติด

๕.๑.๔   เปิดโช้คที่คาบูเรเตอร์

๕.๑.๕   ปรับรอบเครื่องยนต์ให้ได้รอบที่ต้องการ

๕.๑.๖   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓  นาที

๕.๑.๗   สับ  BREAKER  ไปที่ตำแหน่ง  ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒  การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑  ปลด  BREAKER  ไปตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒  ให้เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓  นาที

๕.๒.๓  หมุนสวิตช์  OFF-ON  ไปตำแหน่ง  OFF  เครื่องยนต์จะดับ

๖.    การตรวจสภาพและอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑  ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๑.๒  ตรวจขั้วและสายไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๒   ตรวจขณะปฎิบัติงาน

๖.๒.๑  ตรวจรอยรั่วซึม  ของน้ำมันตามข้อต่อ  และส่วนต่างๆของเครื่องยนต์

๖.๒.๒  ตรวจปรับความถี่ให้ได้ ตามที่กำหนด

๖.๒.๓  ตรวจแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ได้ตามกำหนด

๖.๒.๔  ตรวจความดันน้ำมันหล่อลื่นให้ได้ตามเกณฑ์

๖.๓   ตรวจหลังปฏิบัติงาน

๖.๓.๑  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ไม่หลวมคลอน

๖.๓.๒  ตรวจขั้วสายไฟให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๓.๓  ทำความสะอาดเครื่องยนต์และบริเวณให้สะอาดอยู่เสมอ

๖.๓.๔  เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๗.   คำแนะนำในการปรนนิบัติบำรุง

๗.๑   ตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑  ตรวจน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๒   ตรวจทุก   ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑   ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒   เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น  (SAE 10 - 30 )

๗.๓   ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

-   ทำความสะอาดหัวเทียนและตั้งเขี้ยวหัวเทียน  ๐.๐๓๐“

๗.๔   ตรวจทุก  ๒๐๐  ชั่วโมง

-   ตรวจ  BREAKER  ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า

๗.๕   ตรวจทุก  ๕๐๐  ชั่วโมง

๗.๕.๑   ตรวจทำความสะอาดชุดแปรงถ่าน

๗.๕.๒   ตรวจปรับลิ้นไอดี – ไอเสีย (๐.๐๐๘“ -  ๐.๐๑๖“)

๗.๖   ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๖.๑  ทำความสะอาดชุด  COMMUTATOR

๗.๖.๒  ทำความสะอาดชุด  GENERATOR

๗.๗   ตรวจทุก  ๒,๕๐๐  ชม.  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับกลาง

๗.๗   ตรวจทุก  ๕,๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับโรงงาน

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่ติด | - ระบบไฟจุดระเบิดผิดปกติ - ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติ - ระบบอากาศผิดปกติ | - ตรวจทำความสะอาดหน้าทองขาว - ตรวจชุด IGNITION COIL และ CONDENSER - ตรวจระบบจ่ายเชื้อเพลิง - ตรวจซ่อมคาร์บูเรเตอร์ - ทำความสะอาดกรองเชื้อเพลิง - ตรวจหาที่อุดตันในหม้อกรองอากาศ |
| เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ - ระบบไอดีรั่ว | - ถ่ายน้ำมันออกจากถัง เติมน้ำมันที่สะอาดและคุณภาพดีแทน - ตรวจกำลังดันในกระบอกสูบ - ตรวจหาที่อุดตันในหม้อกรองอากาศ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่องจะต้องไม่มีวัสดุกีดขวาง  ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายของเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย  LOAD  หรือเร่งรอบเครื่องยนต์จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดจะเข้าสู่

เกณฑ์ปกติ

๙.๔  ห้ามเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีอาการเสียงดัง  หรืออาการสั่นผิดปกติให้หยุดเดินเครื่องยนต์ทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗  ห้ามเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันเกิน  ๔  ชม.

ประกาศ         ณ    วันที่       ๑๖        พฤศจิกายน          ๒๕๔๒

พลอากาศตรี      สุรชัย     สุทธิโชติ

(สุรชัย     สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ  เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

พ.ย. ๔๒