ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ. ที่  คฟ. ๖๑๑๕ - ๔/๔๓

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  VOLKSWAGEN   ขนาด  38.7  KW.

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน  ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเรดาร์ค้นหา   GIRAFFE  G.40

และแจ้งเตือนระยะใกล้

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด และ ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์ DIESEL ยี่ห้อ  VOLKSWAGEN  TYPE  068 C  ๔ สูบ ๔  จังหวะ ระบายความร้อน

ด้วยน้ำ  สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่   ขนาด  24 V.   ( 120  Ah  12 V.  จำนวน  ๒  หม้อ )

๓.๒   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนรถ  VOLVO  FL 10  ขนาดของเครื่องยนต์กว้าง  ๑๔๕  ซม.

ยาว  ๑๗๐  ซม.  สูง  ๗๐  ซม.  น้ำหนัก  ๖๗๐   กก.

๓.๓   ความจุ

๓.๓.๑   ถังน้ำมันเชื้อเพลิง  ๔๐  ลิตร

๓.๓.๒   น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์   ๔.๕  ลิตร

๓.๓.๓   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  ๕  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๓.๓.๔   หม้อน้ำระบายความร้อน  ๑๒  ลิตร

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

๔.๑   เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 38.7 KW. ระบบไฟฟ้าแยกเป็น ๒ ระบบ

๔.๑.๑   ระบบไฟฟ้า 127/220 V. 34.1 AMP. 3 Ph. 4  W.  50 Hz.   PF.0.8  ใช้กับอุปกรณ์ทั่วไป

และแสงสว่าง (ปกติใช้  LOAD  13  KVA.)

๔.๑.๒   ระบบไฟฟ้า  115/200 V. 28.9 AMP. 3 Ph. 4  W.  400 Hz.   PF.0.8  ใช้กับอุปกรณ์

เครื่องมือสื่อสารในระบบเรดาร์ค้นหา  (ปกติใช้  LOAD  10  KVA.)

๔.๒   การผลิตกำลังไฟฟ้าทั้ง ๒ ระบบใช้  GENERATOR  ชุดเดียวกัน ติดตั้งอยู่บนรถยนต์  MOBINE

ชุด    RADAR  GIRAFFE  G  40

๔.๓   สามารถต่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกมาใช้กับแสงสว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในตู้  CONTROL  ได้ เมื่อเครื่องยนต์ชำรุด

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑    การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑    ฝัง   GROUND   ROD  ให้ลึกอย่างน้อย  ๓๐  ซม.

๕.๑.๒    เปิด  SWITCH  ให้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าสู่ชุด  START  หลอดไฟสีแดงจะติดที่

ตำแหน่ง  BAT.- HEATER  FAULT

๕.๑.๓   บิด  SWITCH  (OFF – GLOWING – RUN – STOP)  ไปตำแหน่ง  GROWING

เป็นการ    HEAT. (เผาหัว) คอยจนกว่าหลอดไฟสีเหลืองดับ

๕.๑.๔   กดปุ่ม  START  เครื่องยนต์ติด รอจนกว่าหลอดไฟสีแดงที่ตำแหน่ง  CHARGE  ดับ

๕.๑.๕   บิด  SWITCH  (OFF – GLOWING – RUN – STOP)  ไปตำแหน่ง  RUN

๕.๑.๖   บิด  MAIN  SWITCH ( ON – GEN.- MAIN)  ไปตำแหน่ง  GEN.(ใช้ไฟจากเครื่องยนต์)

เข็มที่  VOLT  METER  และ Hz. จะทำงาน  (ถ้าใช้ไฟจากภายนอกปิดสวิตช์ไปตำแหน่ง  MAIN)

๕.๑.๗   เปิดฝาครอบเครื่องยนต์ออกเพื่อช่วยระบายความร้อน

๕.๒   การตรวจสอบกำลังไฟฟ้า

๕.๒.๑   ตรวจสอบ  FREQUENCY  400  Hz.  ให้อยู่ระหว่าง  382 – 418 Hz.  ถ้าไม่ได้ให้ปรับที่

MAGNETIZE  400  Hz.

๕.๒.๒   ตรวจสอบ  VOLT  บิด SWITCH  VOLT  METER  ไปทาง  UV, VW, WU  ถ้าไม่ได้ให้ปรับ

ที่    ADJUST  VOLT  ( 194-203 V.)

๕.๒.๓   ตรวจสอบ  FREQUENCY  50 Hz.  ถ้าไม่ได้ให้ปรับที่  MAGNETIZE  50  Hz.

๕.๒.๔   ตรวจสอบ  VOLT   ถ้าไม่ได้ให้ปรับที่   ADJUST  VOLT  (209-231  V.)

๕.๓   การดับเครื่องยนต์

๕.๓.๑   บิด  MAIN  SWITCH (ON  GEN  MAIN)  ไปตำแหน่ง  ON

๕.๓.๒   บิด  SWITCH  ( OFF – GROWING – RUN – STOP)  ไปตำแหน่ง  STOP  เครื่องยนต์

จะดับภายใน  ๑ - ๓  นาที

๖.    การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น,และระบบน้ำหล่อเย็น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้วและสายไฟต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำ  หรือฝุ่นผงผสมอยู่หรือไม่

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ  ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลม  ต้องอยู่ในสภาพใช้งาน  ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนต่าง ๆ  ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒    ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑   ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อตามส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจมาตรวัดความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๕   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์เช่นเสียงดังหรือการจุดระเบิดของแต่ละสูบ

๖.๒.๖   จดบันทึกการใช้งานของเครื่องยนต์ทุกครั้งหรือทุกชั่วโมง

๖.๓    ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   หลังจากหยุดเดินเครื่องยนต์ให้ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์ทั้งหมด

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.   คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑   ตรวจทุก  ๑๕๐ ชั่วโมง

๗.๑.๑   เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๒   เปลี่ยนกรองหล่อลื่น

๗.๑.๓   ทำความสะอาดกรองอากาศ

๗.๑.๔   ถ่ายน้ำที่อยู่ในกรอง  ชพ. (น้ำที่เกิดจากการกลั่นตัว)

๗.๑.๕   ตรวจ   GENERATOR

๗.๑.๖   ตรวจข้อต่อ และท่อทางเดินน้ำมัน

๗.๑.๗   ตรวจน๊อตยึดส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒   ตรวจทุก  ๓๐๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑   ตรวจตามข้อ ๗.๑

๗.๒.๒   เปลี่ยนกรองอากาศ

๗.๒.๓   เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง

๗.๒.๔   ตรวจเข็มขัดรัดตึงและความตึงหย่อนของเข็มขัด

๗.๒.๕   ตรวจชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  และแผงมิเตอร์

๗.๒.๖   ตรวจความตึงหย่อนของสายพานหม้อน้ำ

๗.๓    ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชม. แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการจัดหาทดแทน

| ๘. การแก้ไขข้อขัดข้อง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ | - แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ | - ตรวจแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนใหม่ |
| อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท | - ขั้วสายไฟหรือสวิตช์หลวม - ชำรุด | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - มอเตอร์สตาร์ทชำรุด | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
| เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก | - รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ | - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ |
|  | - ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก-อุดตัน | - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - ท่อน้ำมันรั่วซึม (มีฟองอากาศ) | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง | - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ | - มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง | - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ |
|  | - มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน ชพ. | - ไล่ฟองอากาศ |
|  | - ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - ชุดควบคุมความเร็วชำรุด | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - กรองเชื้อเพลิงสกปรก | - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่ |
|  | - แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติ | - ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง |
| แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่าง | - ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
| ผิดปกติ | - ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ | - เติมให้ได้ตามเกณฑ์ |
|  | - ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน | - เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ |
|  | - น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด | - ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น |
| เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ | - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ |
|  | - กรองอากาศอุดตัน | - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก | - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว | - ตรวจกำลังอัดของเครื่องยนต์ |
|  |  | ถ้าลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว |
|  |  | ให้บดลิ้นใหม่ |
| เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - ซีลหรือปะเก็นชำรุด (รั่วซึม) | - เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ |
|  | - แหวนหรือกระบอกสูบสึก | - ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ  เครื่องจะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง  ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD  หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๕  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๖  อย่าเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๗  ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันเกิน  ๘  ชั่วโมง

ประกาศ    ณ      วันที่       ๑๑      กรกฎาคม     พ.ศ.    ๒๕๔๓

พลอากาศตรี            สุรชัย    สุทธิโชติ

( สุรชัย    สุทธิโชติ )

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ     เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๑๙  ก.ค.๔๓