ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ ที่  คฟ. …๖๑๑๕– ๑๐/๔๓

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  STAMFORD   ขนาด    20   KW. (  25  KVA.)

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน  ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด และความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ  STAMFORD  จำนวน  ๔   สูบ  ๔  จังหวะ  ความเร็วรอบ  1800  RPM. ระบายความร้อนด้วยน้ำ  สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่   12  V. (  120 Ah    12 V.  จำนวน   ๑   หม้อ)

๓.๒  ขนาดกว้าง   ๘๐ ซม.  ยาว    ๑๙๐  ซม.  สูง  ๑๓๐  ซม.  น้ำหนัก   ๗๕๐   กก.

๓.๓  ความจุ

๓.๓.๑   ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   ๒๐๐   ลิตร

๓.๓.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์    ๑๒   ลิตร  (SAE 40 )

๓.๓.๓   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง    ๑๐  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๓.๔.๔   หม้อน้ำระบายความร้อน    ๕๐   ลิตร

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

- เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้  20  KW. ระบบไฟฟ้า   120/208   V.  60  A.

3  Ph.    4   W.    60   Hz.   PF.0.8

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   บิดสวิตช์  OFF/ON/START  ไปตำแหน่ง  START  เครื่องยนต์จะติด

๕.๑.๒   ตรวจสอบเครื่องยนต์ให้ได้  1800  RPM.

๕.๑.๓   ตรวจปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ได้ตามเกณฑ์  และความถี่ให้ได้  60  Hz.

๕.๑.๔   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๒ - ๓  นาที

๕.๑.๕   กดสวิตช์  BREAKER  ตำแหน่ง  ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒    การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑    กดสวิตช์   BREAKER     ตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒    เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่าประมาณ  ๒ - ๓  นาที

๕.๒.๓    บิดสวิตช์    OFF/ON/START   ไปตำแหน่ง  OFF   เครื่องยนต์จะดับ

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑  ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำหล่อเย็น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๑.๒  ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้วและสายไฟต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๑.๓  ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำ  หรือฝุ่นผงผสมอยู่หรือไม่

๖.๑.๔  ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ   ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕  ตรวจสายพานพัดลม ต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖  ตรวจสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนต่าง ๆ ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑  ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อตามส่วนต่าง ๆ  ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒  ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓  ตรวจมาตรวัดความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔  ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ   ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๕  ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น  เสียงดังหรือการจุดระเบิดของแต่ละสูบ

๖.๒.๖  จดบันทึกการใช้งานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง  หรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑  หลังจากหยุดเดินเครื่อง  ให้ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖

๖.๓.๒  ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์ทั้งหมด

๖.๓.๓  เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔  จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.   คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑   ตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑    ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๒    ตรวจระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓    ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๔    ตรวจรอยต่อระบบท่อทางต่าง  ๆ

๗.๒    ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑   ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒   ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่

๗.๓    ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑   ตรวจปรับสายพาน

๗.๓.๒   ตรวจรอยรั่วไหลของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๓.๓   ตรวจระดับน้ำยาแบตเตอรี่และวัดค่า  ถพ.ให้ได้ตามเกณฑ์  (๑.๒๒๕ ที่อุณหภูมิ 75๐C)

๗.๓.๔   ตรวจการทำงานของ  MOTOR  START

๗.๔   ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑    เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒    ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๔.๓    เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง

๗.๕   ตรวจทุก  ๑๐๐๐  ชั่วโมง

๗.๕.๑   ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒   ตรวจอุปกรณ์การสั่นสะเทือน

๗.๕.๓   ตรวจทำความสะอาดชุด  GENERATOR

๗.๕.๔   ตรวจปรับหัวฉีด ตั้งลิ้นไอดี - ไอเสีย

๗.๖  ตรวจทุก  ๒๕๐๐  ชั่วโมง แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.ทราบ   เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗  ตรวจทุก  ๕๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.ทราบ  เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

| ๘. การแก้ไขข้อขัดข้อง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ | - แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ | - ตรวจแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนใหม่ |
| อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท | - ขั้วสายไฟหรือสวิตช์หลวม - ชำรุด | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - มอเตอร์สตาร์ทชำรุด | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
| เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก | - รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ | - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ |
|  | - ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก-อุดตัน | - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - ท่อน้ำมันรั่วซึม (มีฟองอากาศ) | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง | - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ | - มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง | - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ |
|  | - มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน ชพ. | - ไล่ฟองอากาศ |
|  | - ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - ชุดควบคุมความเร็วชำรุด | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - กรองเชื้อเพลิงสกปรก | - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่ |
|  | - แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติ | - ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง |
| แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่าง | - ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก | - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ |
| ผิดปกติ | - ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ | - เติมให้ได้ตามเกณฑ์ |
|  | - ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน | - เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ |
|  | - น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด | - ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น |
| เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ | - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ |
|  | - กรองอากาศอุดตัน | - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก | - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ |
|  | - ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว | - ตรวจกำลังอัดของเครื่องยนต์ |
|  |  | ถ้าลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว |
|  |  | ให้บดลิ้นใหม่ |
| เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - ซีลหรือปะเก็นชำรุด (รั่วซึม) | - เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ |
|  | - แหวนหรือกระบอกสูบสึก | - ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย  LOAD  หรือเร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่

เกณฑ์ปกติ

๙.๔  ห้ามเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗  ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันเกิน ๖ ชม.

ประกาศ     ณ     วันที่       ๑๑      กรกฎาคม    พ.ศ.     ๒๕๔๓

พลอากาศตรี         สุรชัย    สุทธิโชติ

( สุรชัย    สุทธิโชติ )

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ    เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๑๙  ก.ค.๔๓