ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ. ที่  คฟ.๖๑๑๕-๑๔/ ๔๓

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ONAN  ขนาด  6  KW.

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน  ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด และ ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ยี่ห้อ  ONAN  MODEL JB-53-0-5/1T   ๒  สูบ  ๔  จังหวะ  ความเร็วรอบ  1500  RPM.  ระบายความร้อนด้วยอากาศ  ติดเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่  12  V. (120 Ah  จำนวน  ๑ หม้อ)

๓.๒   ติดตั้งอยู่บนแท่นรองรับ  ซึ่งสามารถยกเคลื่อนที่ได้

๓.๓   ขนาดกว้าง  ๘๐  ซม. ยาว  ๑๒๐ ซม.  สูง  ๘๐  ซม. น้ำหนัก  ๘๐  กก.

๓.๔   ความจุ

๓.๔.๑   ถังน้ำมันเชื้อเพลิง  ๔๐  ลิตร

๓.๔.๒   น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์   ๒.๕  ลิตร  (SAE.30)

๓.๔.๓   ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง  ๕  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้  6. KW. ระบบไฟฟ้า 120/240  V. 1 Ph. 3  W.

50  Hz. PF.1.0

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   เปิดสวิตช์ควบคุมกระแสไฟฟ้า  DC.  จากแบตเตอรี่

๕.๑.๒   ดันขาสวิตช์  (START-STOP)  ไปตำแหน่ง  START  เครื่องยนต์จะติด

๕.๑.๓   ให้เดินเครื่องยนต์  ตัวเปล่า  ประมาณ  ๑ - ๓  นาที

๕.๑.๔   ตรวจปรับแรงดันไฟฟ้า  มาตรวัดต่างๆ  ให้ได้ตามเกณฑ์ใช้งาน

๕.๑.๕   สับ  BREAKER  ไปตำแหน่ง  ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒   การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด  BREAKER  ไปตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ให้เครื่องยนต์เดินตัวเปล่าประมาณ  ๑ - ๓ นาที

๕.๒.๓    ดันขาสวิตช์  ( START – STOP )  ไปตำแหน่ง  STOP  เครื่องยนต์จะดับ

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น  ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๑.๒   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ  ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๓   ตรวจสภาพแบตเตอรี่ ปริมาณน้ำยา  ขั้วและสายไฟต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๖.๑.๔   ตรวจสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนต่างๆ  ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑   ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจเครื่องยนต์มีอาการ หรือ เสียงดังผิดปกติให้หยุดเดินเครื่อง

๖.๒.๓   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๔   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้งหรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑  –  ๖.๑.๔  หลังจากใช้งาน

๖.๓.๒   ทำความสะอาด เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์ทั้งหมด

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้อง และสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.   คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑   ตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑   ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๒   ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓   ตรวจสายไฟและขั้วแบตเตอรี่

๗.๒   ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑   ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒   ตรวจทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่

๗.๒.๓   ตรวจทำความสะอาดกรองเชื้อเพลิง

๗.๓   ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑   ตรวจระดับน้ำยาในแบตเตอรี่

๗.๓.๒   ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๓.๓   ทำความสะอาดหัวเทียน  และตั้งเขี้ยวหัวเทียน  ๐.๐๓๐“

๗.๔    ตรวจทุก  ๒๐๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑   ตรวจระดับน้ำยาในแบตเตอรี่  และวัดค่า  ถพ.ให้ได้ตามเกณฑ์

๗.๔.๒   ตรวจชุด  BREAKER  SWITCH  จ่ายกระแสไฟฟ้า

๗.๔.๓   ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๔   เปลี่ยนถ่านน้ำมันหล่อลื่น

๗.๕   ตรวจทุก  ๕๐๐  ชั่วโมง

๗.๕.๑   ตรวจทำความสะอาด  GENERATOR

๗.๕.๒   ตรวจปรับระยะห่างลิ้นไอดี - ไอเสีย  (๐.๐๐๘“ – ๐.๐๑๖“)

๗.๖   ตรวจทุก  ๒,๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗   ตรวจทุก  ๔,๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก | - ระบบไฟจุดระเบิดผิดปกติ - ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติ - อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ และน้ำมันผิดปกติ | - ตรวจชุด IGNITION COIL - ตรวจสภาพหัวเทียนหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจขั้วและสายหัวเทียน - ตรวจระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - ทำความสะอาดกรองเชื้อเพลิง - ตรวจหาสิ่งอุดตันในหม้อกรองอากาศ - ตรวจปรับคาร์บูเรเตอร์ |
| เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ - ระบบไอดี - ไอเสียรั่ว - กระบอกสูบสึก | - เปลี่ยนน้ำมันที่มีคุณภาพดีแทน - ตรวจกำลังอัดในกระบอกสูบ - ตรวจสภาพกระบอกสูบ (เปิดฝาสูบ) |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD  หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  ห้ามเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗  ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันเกินกว่า  ๓  ชั่วโมง

ประกาศ   ณ    วันที่            ๕        ตุลาคม      พ.ศ.   ๒๕๔๓

พลอากาศตรี        สุรชัย  สุทธิโชติ

(สุรชัย  สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ   เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๖  ต.ค. ๔๓