ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่อง  คำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ.ที่ คฟ ๖๑๑๕-๑๙/๔๓

……………………….

๑.   ชื่อพัสดุ   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  DALE  ขนาด  35.2  KW.

๒.   ความมุ่งหมายในการใช้งาน   จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด และความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์ดีเซล   ยี่ห้อ  DALE    ๔  สูบ  ๔ จังหวะ   ความเร็วรอบ  1,800  RPM.  ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ติดเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่  12  V. ( 120 Ah 12 V  จำนวน ๑ ลูก )

๓.๒   ขนาดกว้าง  ๘๐ ซม. ยาว  ๑๗๕  ซม. สูง   ๑๒๐  ซม.น้ำหนัก   ๕๐๐  กก.

๓.๓   ความจุ

๓.๔.๑  ถังน้ำมันเชื้อเพลิง    -  ลิตร

๓.๔.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์    ๑๐  ลิตร  (SAE.40)

๓.๔.๓   น้ำระบายความร้อน    ๒๐  ลิตร

๓.๔.๓  ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  ๑๕  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

-   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้   35.2  kW. ระบบไฟ  120/208  V. 3  Ph.   4 W               60  Hz. PF.0.8

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑    การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   กดปุ่ม  RESET (ค้างไว้จนกว่าจะสตาร์ทเครื่องยนต์ติด )

๕.๑.๒   บิดสวิตช์กุญแจ  STOP / RUN / START  ไปยังตำแหน่ง  START  เครื่องยนต์จะติด

๕.๑.๓   ปล่อยปุ่ม  RESET  เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ได้  1800  RPM. ถ้ารอบไม่ได้ตามที่กำหนด

เครื่องจะดับ

๕.๑.๔   ปรับแรงเคลื่อน  (VOLT)  และความถี่  (Hz.) ให้ได้ตามเกณฑ์ใช้งาน

๕.๑.๕   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓-๕  นาที

๕.๑.๖   สับ   CIRCUIT  BREAKER  ไปตำแหน่ง  ON เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒    การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด   CIRCUIT  BREAKER   ไปตำแหน่ง  “OFF”  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ให้เครื่องยนต์เดินตัวเปล่า ๓ - ๕  นาที

๕.๒.๓   บิดสวิตช์กุญแจ  STOP/ RUN / START  ไปตำแหน่ง  STOP เครื่องยนต์จะดับ

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำหล่อเย็น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้ว และสายไฟต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำหรือฝุ่นผงผสมอยู่หรือไม่

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลมต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนต่าง ๆ ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑   ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อตามส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๕   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น เสียงดังหรือการจุดระเบิดของแต่ละสูบ

๖.๒.๖   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้งหรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   หลังจากหยุดเดินเครื่อง  ให้ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์ทั้งหมด

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.  คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑   ตรวจประจำวันหรือตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑  ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๔  ตรวจสภาพแบตเตอรี่ต้องพร้อมใช้งาน

๗.๒   ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑  ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒  ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒.๓  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ต้องไม่หลวมคลอน

๗.๓    ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑  ตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่

๗.๓.๒  ตรวจปรับความตึง  - หย่อน ของสายพาน

๗.๓.๓  ตรวจแผงสวิตช์ควบคุมเพื่อหาจุดสายไฟหลุด  หรือขาดชำรุด

๗.๔   ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑  ตรวจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒  ตรวจเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๓  ตรวจทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๕   ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๕.๑  ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒  ตรวจทำความสะอาดส่วนประกอบ  GENERATOR

๗.๕.๓  ตรวจปรับลิ้นไอดี - ไอเสีย

๗.๖    ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗   ตรวจทุก  ๖๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

๘  การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ - ขั้วสายไฟหรือสวิตช์หลวม ชำรุด มอเตอรสตาร์ทชำรุด เกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ - รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก อุดตัน ท่อน้ำมันรั่วซึม(มีฟองอากาศ) มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง - ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว - ชุดควบคุมความเร็วชำรุด กรองเชื้อเพลิงสกปรก หัวฉีดและปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ผิดปกติ - ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก - ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ - ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ กรองอากาศอุดตัน กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว ซีลหรือปะเก็นชำรุด(รั่วซึม) แหวนหรือกระบอกสูบลึก | - ตรวจแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจสภาพภายในซึ่งอาจเกิดจากแบริ่งหรือลูกสูบติด - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ไล่ฟองอากาศ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงใหม่ - ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เติมให้ได้ตามเกณฑ์ เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นรั่วให้บดลิ้นไอดี - ไอเสียใหม่ เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD  หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  อย่าเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗   ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันนานกว่า ๘  ชั่วโมง

ประกาศ     ณ     วันที่          ๑๐      พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๔๓

พลอากาศตรี           สุรชัย    สุทธิโชติ

(สุรชัย    สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ     เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๑๓  พ.ย.๔๓

| ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. |  | ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. |
| --- | --- | --- |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑ …………………………………………………………………………………………………………..

๙.๒…………………………………………………………………………………………………………..

๙.๓…………………………………………………………………………………………………………..

๙.๔…………………………………………………………………………………………………………..

๙.๕…………………………………………………………………………………………………………..

๙.๖…………………………………………………………………………………………………………..

## ประวัติเครื่องยนต์

เล่มที่……………………ชนิด…………………………………..แบบ…………………หมายเลข………..………..

ผู้สร้าง………………………..……เริ่มใช้……………………..…กว้างกระบอกสูบ(Bore)…………………………

ระยะชัก(Stroke)……………..รอบ (RPM)……………..….ช่วงชัก (Displacement)……………………..….……

อัตราส่วนอัด (Compression  Ratio)……………….……จำนวนสูบ (No.OF Cylinder)………………………….

ระบบสตาร์ท……………………………...แบบ ปั้มฉีดเชื้อเพลิง (Injection Type)……………..………………….

แบบชุดควบคุมรอบ……………….…แบบของเทอร์โบชาร์ท (TURBO-CHARGE TYPE)…………………………

ระยะเวลาซ่อมใหญ่…………………………………………………………………………………………………..

## ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แบบ………………………………………………หมายเลข………………………………………………..………

ขนาด………………kW. แรงดัน……………..VOLT  ความถี่……………CYCLE  จำนวนยก………..….PHASE

กระแส………….….AMPERE จำนวนรอบ…………………RPM.

เชื้อเพลิง (Fuel)  ชนิด……………………………ความดันเชื้อเพลิงในระบบ…………………………….

ความสิ้นเปลือง………………………………..…ความจุถังเชื้อเพลิงประจำวัน………….…………….…

หล่อลื่น (Lubrication)  ชนิด…………………….ความดันหล่อลื่นในระบบ…..……………………….….

ความจุของหล่อลื่นในห้องแคร๊ง…………………………....ความสิ้นเปลือง………………………………

อุณหภูมิหล่อลื่นในระบบ…………………………………...

ชุดน้ำระบายความร้อน  แบบชุดระบายความร้อน…………………ความดันน้ำระบายความร้อน…………………..อุณหภูมิน้ำในระบบ……………………………………………………

แมกนิโต  ชนิด……………...แบบ……………หมายเลข…………..คาบูเรเตอร์ ชนิด….……หมายเลข……………

หัวเทียน ชนิด…………..…..แบบ……………ชุดไดนาโมชาร์ท ชนิด………………...………หมายเลข…………...

สายพานชุดน้ำระบายความร้อน ขนาด………………..…….หมายเลข……………………………………………..

ชุดสายพานไดนาโมชาร์ท ขนาด……..……หมายเลข ชุดไดโมสตาร์ท ชนิด……………...….หมายเลข……………

แบตเตอรี่ ขนาด………………………………………………………………………………………………………..

## ตารางคู่มือเครื่อง

Main bearing  clearance……………………..……Thrust bearing  clearance…………………………...…….

Piston  pin bearing clearance………………..……Inlets exhaust valve tappetclarance……………………..

…………………………Compression pressure(Ibs/Sq.in)…………………………………..…………………..

Oil  pressure  Max…………………….Min…………..….Psi  Max.Lubricating oil temp(F)……………………

Torque wrench setting

Connecting  rod  bolt……………………….….ft–lb  Main bearing bolt…………………………………..Ft-lb

Cylinder  head  bolt…………………………….ft-lb