ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ ที่  คฟ.๖๑๑๕-๒๑ /๔๓

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  CONSOLIDATE   ขนาด  45  KW.

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน    ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์  ดีเซล   ยี่ห้อ  CHORM  MOLY  MODEL  TD  427  ๖  สูบ   ๔  จังหวะ

ความเร็วรอบ 1800  RPM. ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ติดเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่  24 V.(120 Ah 12 V. จำนวน ๒ ลูก)

๓.๒  ขนาดกว้าง   ๙๐  ซม.  ยาว   ๒๑๕  ซม.  สูง  ๑๔๕  ซม.  น้ำหนัก ๑๐๘๐ กก.

๓.๓  ความจุ

๓.๓.๑   ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุ    ๑๕๐  ลิตร

๓.๓.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์     ๑๕  ลิตร  (SAE.40)

๓.๓.๓   น้ำในหม้อน้ำระบายความร้อน  ๔๕  ลิตร

๓.๓.๔   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง   ๑๘  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

- เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้  45  KW. ระบบไฟฟ้า  120/208  V.

156 A. 3  Ph.   4  W.  60 Hz.   PF.0.8

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   บิดสวิตช์กุญแจ  PREHEAT / SWITCH / START   ไปตำแหน่ง  START

เครื่องยนต์จะติด  ปล่อยมือสวิตช์กุญแจจะกลับมาอยู่ตำแหน่ง  SWITCH

๕.๑.๒    เปิดสวิตช์  VOLTMETER  โดยกดปุ่ม  เข็มหน้าปัทม์  VOLT จะทำงาน

๕.๑.๓   ปรับความถี่ (  Hz. ) ให้ได้ตามเกณฑ์

๕.๑.๔   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓ - ๕  นาที

๕.๑.๕   สับ  CIRCUIT  BREAKER ไปตำแหน่ง   ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒   การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด  CIRCUIT  BREAKER    ไปตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ให้เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่าประมาณ  ๓ - ๕  นาที

๕.๒.๓    กดปุ่ม  STOP  เพื่อดับเครื่อง

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำหล่อเย็น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้ว และสายไฟต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำหรือฝุ่นผงผสมอยู่หรือไม่

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลม  ต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนต่าง ๆ ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑   ตรวจหารรั่วซึมของข้อต่อตามส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๕   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น เสียงดังหรือการจุดระเบิดของแต่ละสูบ

๖.๒.๖   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้งหรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   หลังจากหยุดเดินเครื่อง  ให้ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์ทั้งหมด

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.    คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑    ตรวจประจำวันหรือตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑  ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๔  ตรวจสภาพแบตเตอรี่ต้องพร้อมใช้งาน

๗.๒   ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑  ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒  ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒.๓  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ต้องไม่หลวมคลอน

๗.๓   ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑  ตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่

๗.๓.๒  ตรวจปรับความตึง  - หย่อน ของสายพาน

๗.๓.๓  ตรวจแผงสวิตช์ควบคุมเพื่อหาจุดสายไฟหลุด  หรือขาดชำรุด

๗.๔   ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑  ตรวจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒  ตรวจเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๓  ตรวจทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๕   ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๕.๑  ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒  ตรวจทำความสะอาดส่วนประกอบ  GENERATOR

๗.๕.๓  ตรวจปรับลิ้นไอดี - ไอเสีย

๗.๖   ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗   ตรวจทุก  ๖๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ - ขั้วสายไฟหรือสวิตช์หลวม ชำรุด มอเตอรสตาร์ทชำรุด เกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ - รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก อุดตัน ท่อน้ำมันรั่วซึม(มีฟองอากาศ) มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง - ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว - ชุดควบคุมความเร็วชำรุด กรองเชื้อเพลิงสกปรก หัวฉีดและปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ผิดปกติ - ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก - ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ - ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ กรองอากาศอุดตัน กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว ซีลหรือปะเก็นชำรุด(รั่วซึม) แหวนหรือกระบอกสูบลึก | - ตรวจแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจสภาพภายในซึ่งอาจเกิดจากแบริ่งหรือลูกสูบติด - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ไล่ฟองอากาศ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงใหม่ - ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เติมให้ได้ตามเกณฑ์ เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นรั่วให้บดลิ้นไอดี - ไอเสียใหม่ เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  อย่าเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗   ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันนานกว่า ๘  ชั่วโมง

ประกาศ     ณ     วันที่        ๑๐       พฤศจิกายน   พ.ศ.     ๒๕๔๓

พลอากาศตรี           สุรชัย   สุทธิโชติ

(สุรชัย    สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ      เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๑๓   พ.ย.๔๓