ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ ที่  คฟ.  ๖๑๑๕-๒๕/๔๓

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  ONAN    ขนาด  60   KW.

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน    ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์  ดีเซล   ยี่ห้อ  CUMMINS  แบบ   NHC-4-1P  ๔  สูบ  ๔  จังหวะ ที่ความเร็วรอบ 1500  RPM. ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ติดเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่  ขนาด 24  V. (150  Ah 12  V.

จำนวน   ๒ ลูก)

๓.๒  ขนาดกว้าง   ๙๐  ซม.  ยาว   ๒๔๕  ซม.  สูง  ๑๕๐  ซม.  น้ำหนัก   ๒๕๐๐  กก.

๓.๓  ความจุ

๓.๓.๑   ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง    ๑๕๐๐  ลิตร (ไม่มีถังน้ำมันในตัว)

๓.๓.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์   ๓๐    ลิตร  ( SAE 40)

๓.๓.๓   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง   ๑๘  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

- เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้  60  KW. ระบบไฟฟ้า  120/208  V.209 A.

3  Ph.   4  W.  50 Hz  PF.0.8

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   ผลักสวิตช์  STOP/RUN/REMOTE  ไปตำแหน่ง  RUN  เครื่องยนต์จะติด

๕.๑.๒   ปรับ  VOLT  ให้ได้ตามเกณฑ์ใช้งาน  (ปรับที่  VOLTAGE  REGULATOR  INCREASE

VOLTAGE  ที่หน้าแผงเครื่องยนต์)

๕.๑.๓   ปรับความถี่  50  Hz.

๕.๑.๔   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓ - ๕ นาที

๕.๑.๕   สับ  CIRCUIT  BREAKER  ไปตำแหน่ง  ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒   การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด  CIRCUIT  BREAKER  ไปตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ให้เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่าประมาณ  ๓ - ๕  นาที

๕.๒.๓    ผลักสวิตช์  STOP/RUN/REMOTE  ไปตำแหน่ง  STOP  เครื่องยนต์จะดับ

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และระบบน้ำหล่อเย็นต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้วและสายไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำหรือฝุ่นผงอยู่หรือไม่

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วถังตามข้อต่อ ท่อทางต่าง ๆ ของระบบส่งเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลม  ต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดส่วนต่าง ๆ  ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒    ตรวจขณะเดินเครื่องยนต์

๖.๒.๑   ตรวจการรั่วซึม ของข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจความดันของหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๒.๕   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น เสียงดังหรือการจุดระเบิดของแต่ละสูบ

๖.๒.๖   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้งหรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   หลังจากหยุดเดินเครื่องให้ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดในสมุดประวัติ

๗.   คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑    ตรวจประจำวันหรือตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑  ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๔  ตรวจสภาพแบตเตอรี่ต้องพร้อมใช้งาน

๗.๒    ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑  ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒  ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒.๓  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ต้องไม่หลวมคลอน

๗.๓    ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑  ตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่

๗.๓.๒  ตรวจปรับความตึง - หย่อน ของสายพาน

๗.๓.๓  ตรวจแผงสวิตช์ควบคุมเพื่อหาจุดสายไฟหลุดหรือขาดชำรุด

๗.๔    ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑  ตรวจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒  ตรวจเปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๓  ตรวจทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๕    ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๕.๑  ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒  ตรวจทำความสะอาดส่วนประกอบ  GENERATOR

๗.๕.๓  ตรวจปรับลิ้นไอดี - ไอเสีย

๗.๖    ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗   ตรวจทุก  ๖๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ - ขั้วสายไฟหรือสวิตช์หลวม ชำรุด มอเตอรสตาร์ทชำรุด เกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ - รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก อุดตัน ท่อน้ำมันรั่วซึม(มีฟองอากาศ) มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง - ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว - ชุดควบคุมความเร็วชำรุด กรองเชื้อเพลิงสกปรก หัวฉีดและปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ผิดปกติ - ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก - ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ - ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ กรองอากาศอุดตัน กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว ซีลหรือปะเก็นชำรุด(รั่วซึม) แหวนหรือกระบอกสูบลึก | - ตรวจแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจสภาพภายในซึ่งอาจเกิดจากแบริ่งหรือลูกสูบติด - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ไล่ฟองอากาศ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิงใหม่ - ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ เติมให้ได้ตามเกณฑ์ เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ตรวจกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นรั่วให้บดลิ้นไอดี-ไอเสียใหม่ เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  อย่าเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗  ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันเกิน ๖ ชม.

ประกาศ     ณ     วันที่        ๑๐      พฤศจิกายน     พ.ศ.  ๒๕๔๓

พลอากาศตรี           สุรชัย    สุทธิโชติ

(สุรชัย    สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ      เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๑๓  พ.ย.๔๓