ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ ที่  คฟ. ๖๑๑๕ - ๒ /๔๔

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  KOHLER     ขนาด     125   KW. ( 156 KVA.)

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน   จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด  และ ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ  JOHN DEER MODEL 6076TF010     ๖  สูบ  ๔   จังหวะ  220  HP.

ความเร็วรอบ 1800  RPM.   ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ติดเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่  24 V.

( 150 A/h  12 V.   ๒  หม้อ )

๓.๒   ขนาดกว้าง   ๑๒๕   ซม.  ยาว   ๓๐๐  ซม.  สูง  ๑๕๐  ซม.  น้ำหนัก   ๑๘๑๔ กก.

๓.๓   ความจุ

๓.๓.๑  ถังน้ำมันเชื้อเพลิง    ๑๐๐  ลิตร

๓.๓.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์     ๒๑  ลิตร  ( SEA  40 )

๓.๓.๓   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง    ๓๘.๖   ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้   125  KW. ระบบไฟฟ้า   120/208 V. 434 Amp.

3  Ph.   4   W.   60   Hz.  PF. 0.8

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   กดปุ่ม  RESET

๕.๑.๒   บิดสวิตช์กุญแจ  ( RUN – OFF – PERMISSION  START )   ไปยังตำแหน่ง

“ PERMISSION  START “

๕.๑.๓   บิดสวิตช์  SELECTOR  (RUN – OFF – AUTO )  ไปยังตำแหน่ง  RUN  เครื่องยนต์ติด

๕.๑.๔   ปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า ( VOLT )  และความถี่ ( Hz. )  ให้ได้ตามเกณฑ์

๕.๑.๕   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓ - ๕ นาที

๕.๑.๖   สับ  CIRCUIT  BREAKER    ไปตำแหน่ง  “ON”  (OUT  PUT )  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒   การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด CIRCUIT  BREAKER     ไปที่ตำแหน่ง  “ OFF “  เพื่อตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินตัวเปล่าประมาณ  ๓-๕  นาที

๕.๒.๓   บิดสวิตช์ SELECTOR  “ RUN – OFF – AUTO “  ไปยังตำแหน่ง  “OFF “

เครื่องยนต์จะดับ

๕.๒.๔   บิดสวิตช์กุญแจ  “ OFF – RUN  PERMISSION  START “  ไปยังตำแหน่ง  “OFF”

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำหล่อเย็น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้ว และสายไฟต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำ  หรือฝุ่นผงผสมอยู่หรือไม่

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลม  ต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่าง ๆ ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑   ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจมาตรวัดความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๕   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น เสียงดังหรือการจุดระเบิดของแต่สูบ

๖.๒.๖   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง  หรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖ หลังจากหยุดเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.  คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑  ตรวจประจำวันหรือตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑  ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๔  ตรวจสภาพแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน

๗.๒  ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑  ตรวจทำความสะอาดใส่กรองอากาศ

๗.๒.๒  ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒.๓  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ต้องไม่หลวมคลอน

๗.๓  ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑  ตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่

๗.๓.๒  ตรวจปรับความตึง-หย่อนของสายพาน

๗.๓.๓  ตรวจแผงสวิตช์ควบคุมเพื่อหาจุดสายไฟหลุด  หรือขาดชำรุด

๗.๔  ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑   เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒ เปลี่ยนใส่กรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๓  ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๕  ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๕.๑  ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒  ตรวจทำความสะอาดส่วนประกอบ  GENERATOR

๗.๕.๓  ตรวจปรับลิ้นไอดี - ไอเสีย

๗.๖  ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗  ตรวจทุก  ๖๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท | - แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ - ขั้วสายไฟหรือสวิตช์หลวม ชำรุด - มอเตอร์สตาร์ทชำรุด - เกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ | - ตรวจแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจสภาพภายในซึ่งอาจเกิด - จากแบริ่งหรือลูกสูบติด |
| เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่าง ผิดปกติ เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | - รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ - ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก อุดตัน - ท่อน้ำมันรั่วซึม (มีฟองอากาศ) - มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง - มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง - มีฟองอากาศใน ระบบน้ำมัน- เชื้อเพลิง - ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว - ชุดควบคุมความเร็วชำรุด - กรองเชื้อเพลิงสกปรก - หัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิงผิดปรกติ - ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก - ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ - ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน - น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ - กรองอากาศอุดตัน - กรองน้ำมันเชื้อเพลิสกปรก - ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว | - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ถ่ายน้ำทิ้ง - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ไล่ฟองอากาศ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่ - ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เติมให้ได้ตามเกณฑ์ - เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ - ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นรั่วให้บดลิ้นไอดี-ไอเสียใหม่ |
| เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - ซีลหรือปะเก็นชำรุด (รั่วซึม) - แหวนหรือกระบอกสูบสึก | - เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ - ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD  หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  ห้ามเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗  ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันนานเกิน  ๑๐  ชม.

ประกาศ     ณ     วันที่       ๑        มิถุนายน  พ.ศ.     ๒๕๔๔

พลอากาศตรี           สุรชัย   สุทธิโชติ

(สุรชัย   สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ  เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๔  มิ.ย.  ๔๔