ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ ที่  คฟ. ๖๑๑๕ - ๕/๔๔

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  KOHLER     ขนาด     265   KW. ( 331 KVA.)

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน    จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ  CUMMINS    MODEL 502 FDR 8048 GC.  ๖  สูบ  ๔  จังหวะ

ความเร็วรอบ 1800  RPM.   ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ติดเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่

24   V.   (200  Ah  12 V   ๒  หม้อ)

๓.๒   ขนาดกว้าง   ๑๑๐   ซม.  ยาว   ๓๒๐  ซม.  สูง  ๑๘๐  ซม.  น้ำหนัก  ๓,๓๐๐   กก.

๓.๔   ความจุ

๓.๔.๑  ถังน้ำมันเชื้อเพลิง    ๒๐๐  ลิตร

๓.๔.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์     ๔๕  ลิตร ( SEA  40 )

๓.๔.๓   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง    ๗๕   ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.   ขีดความสามารถและสมรรถนะ

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้   265  KW. ระบบไฟฟ้า   120/208  V. 503 Amp.

3  Ph.   4   W.   60   Hz.  PF. 0.8  (ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 220/380 V.)

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   เปิด  SELECTOR  SWITCH  (AUTO/OFF)   ไปตำแหน่ง  AUTO  เครื่องยนต์จะติด

๕.๑.๒   เปิด  SWITCH  EXCITOR  ไปตำแหน่ง ON เพื่อเอาไฟขึ้นแผงควบคุม

๕.๑.๓   ตรวจปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า (VOLT)  และความถี่ ( Hz.) ให้ได้ตามเกณฑ์

๕.๑.๔   ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละเฟสที่หน้าปัทม์

๕.๑.๕   เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า ๓-๕ นาที

๕.๑.๖   สับ   CIRCUIT  BREAKER    ไปตำแหน่ง  ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒   การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด  CIRCUIT  BREAKER   ไปที่ตำแหน่ง  “ OFF “  เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ปิด  SWITCH  EXCITOR  ไปตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดไฟฟ้าจากแผงควบคุม

๕.๒.๓   ปล่อยให้เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓ – ๕ นาที

๕.๒.๔   บิด   SELECTOR  SWITCH    ( AUTO/OFF) ไปตำแหน่ง  OFF  เครื่องยนต์จะดับ

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑    ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำหล่อเย็น

ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้ว และสายไฟต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำ  หรือฝุ่นผงอยู่หรือไม่

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลม  ต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่าง ๆ ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑   ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๒   ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจมาตรวัดความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๒.๕   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์  เช่น เสียงดังหรือการจุดระเบิด

ของแต่ละสูบ

๖.๒.๖   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง  หรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖ หลังจากหยุดเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

๗.    คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑  ตรวจประจำวันหรือตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑   ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่น

๗.๑.๔  ตรวจสภาพแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน

๗.๒  ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑  ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒  ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒.๓  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ต้องไม่หลวมคลอน

๗.๓  ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑   ตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่

๗.๓.๒  ตรวจปรับความตึง-หย่อนของสายพาน

๗.๓.๓   ตรวจแผงสวิตช์ควบคุมเพื่อหาจุดสายไฟหลุด  หรือขาดชำรุด

๗.๔  ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑    เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒   เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๓   ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๕  ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๕.๑   ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒  ตรวจทำความสะอาดส่วนประกอบ  GENERATOR

๗.๕.๓   ตรวจปรับลิ้นไอดี - ไอเสีย

๗.๖  ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๗  ตรวจทุก  ๖๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท | -แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ -ขั้วสายไฟฟ้าหรือสวิตช์หลวมชำรุด -มอเตอร์สตาร์ทชำรุด -เกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ | -ตรวจแบตเตอรี่ (หรือเปลี่ยนใหม่) - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจสภาพภายในซึ่งอาจเกิด- จากแบริ่งหรือลูกสูบติด |
| เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | -รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ -ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก อุดตัน -ท่อน้ำมันรั่วซึม (มีฟองอากาศ) -มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง -มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง -มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง -ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว -ชุดควบคุมความเร็วชำรุด -กรองเชื้อเพลิงสกปรก -หัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง ผิดปกติ -ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก -ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ -ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน - น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ - กรองอากาศอุดตัน - กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก - ลิ้นไอดี - ไอเสียรั่ว | - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ถ่ายน้ำทิ้ง -เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ -ไล่ฟองอากาศ -ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ -ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ -เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่ -ตรวจสอบหัวฉีดและปั๊มเชื้อเพลิง - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เติมให้ได้ตามเกณฑ์ - เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ - ตรวจระบบน้ำมันหล่อลื่น - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจเช็คกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นรั่วให้บดลิ้นไอดี–ไอเสียใหม่ |
| เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - ซีลหรือปะเก็นชำรุด (รั่วซึม) - แหวนหรือกระบอกสูบสึก | -เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ -ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD  หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔  อย่าเดินให้เครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗  ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันนานเกินกว่า  ๑๒  ชม.

ประกาศ     ณ     วันที่     ๑     มิถุนายน   พ.ศ.     ๒๕๔๓

พลอากาศตรี           สุรชัย    สุทธิโชติ

(สุรชัย    สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

(สุเทพ  เหลือบจำเริญ)

กรรมการและเลขานุการ

๔  มิ.ย.  ๔๔