ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

เรื่องคำแนะนำการใช้งานพัสดุ  ชย.ทอ.บนอ ที่  คฟ ๖๑๑๕ - ๑ /๔๕

๑.   ชื่อพัสดุ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  SDR. ขนาด 120  KW. (150 KVA.)

๒.   ความมุ่งหมายการใช้งาน    จ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง

๓.   รูปร่างลักษณะ ขนาด และ ความจุ

๓.๑   เครื่องยนต์  ดีเซล   ยี่ห้อ  CUMMINS รุ่น  SDR  CZ   125   ๖  สูบ  ๔  จังหวะ

ความเร็วรอบ  1800 - 2000  RPM.  ระบายความร้อนด้วยน้ำ  ติดเครื่องยนต์ด้วย

แบตเตอรี่  24  V ( 150 Ah 12  V.    ๒ หม้อ)

๓.๒  ขนาดกว้าง   ๙๐  ซม.  ยาว   ๒๖๐  ซม.  สูง  ๑๖๕  ซม.  น้ำหนัก   ๑๔๐๒  กก.

๓.๓  ความจุ

๓.๓.๑   ถังน้ำมันเชื้อเพลิง    ๔๐๐  ลิตร  (DAY TANK)

๓.๓.๒  น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์     ๒๔  ลิตร  ( SAE 40)

๓.๓.๓   ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง   ๓๘  ลิตร/ชั่วโมง  ที่  FULL  LOAD

๔.  ขีดความสามารถและสมรรถนะ

-  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้  120  KW. ระบบไฟฟ้า  120/208  V.

416 A.   3  Ph.   4  W.  400 Hz.  PF.0.8

๕.   วิธีการใช้งานโดยย่อ

๕.๑   การเดินเครื่องยนต์

๕.๑.๑   บิดสวิตช์กุญแจ ( OFF – RUN – START )  ไปตำแหน่ง  RUN สัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ

ทำงาน  ถ้ามีสิ่งผิดปกติสัญญาณไฟสีแดงจะติดและมีเสียงสัญญาณดังขึ้น  ให้ตรวจสอบและแก้

ไขจนถูกต้องเสร็จเรียบร้อยก่อน

๕.๑.๒  บิดสวิตช์กุญแจ ( OFF – RUN – START) ไปตำแหน่ง  START   เครื่องยนต์ติด ปล่อยมือ

กุญแจจะกลับมาอยู่ตำแหน่ง  RUN ด้วยแรงสปริง

๕.๑.๓  ตรวจปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า (VOLT)  และความถี่ ( Hz.) ให้ได้ตามเกณฑ์

๕.๑.๔  เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓ - ๕ นาที

๕.๑.๕  ตรวจสอบแรงเคลื่อนแต่ละเฟส  โดยบิดสวิตช์  SELECTOR  ไปตามลำดับ

- ๒ -

๕.๑.๖   สับ  CIRCUIT BREAKER ไปตำแหน่ง  ON  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒   การดับเครื่องยนต์

๕.๒.๑   ปลด  CIRCUIT BREAKER ไปตำแหน่ง  OFF  เพื่อตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า

๕.๒.๒   ปล่อยให้เดินเครื่องยนต์ตัวเปล่า  ๓ - ๕  นาที

๕.๒.๓   ปิดกุญแจ  (OFF-RUN-START)  ไปตำแหน่ง  OFF เครื่องยนต์ดับ

๖.   การตรวจสภาพอุปกรณ์

๖.๑   ตรวจก่อนใช้งาน

๖.๑.๑   ตรวจปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันหล่อลื่นและระบบน้ำหล่อเย็น ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน

๖.๑.๒   ตรวจสภาพแบตเตอรี่  ปริมาณน้ำยา  ขั้ว และสายไฟต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย

๖.๑.๓   ตรวจน้ำมันก้นถังว่ามีน้ำ  หรือฝุ่นผงผสมอยู่หรือไม่ (ถ้ามีให้เปิดวาล์วถ่ายน้ำหรือสิ่ง

สกปรกทิ้ง)

๖.๑.๔   ตรวจรอยรั่วตามข้อต่อท่อทางต่าง ๆ ของระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑.๕   ตรวจสายพานพัดลม  ต้องอยู่ในสภาพใช้งานไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป

๖.๑.๖   ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่าง ๆ ต้องไม่หลวมคลอน

๖.๒   ตรวจขณะใช้งาน

๖.๒.๑  ตรวจสอบระบบควบคุมและแจ้งเตือน  เมื่อไฟสีแดงติดตำแหน่งใดให้รีบแก้ไข

๖.๒.๒   ตรวจการรั่วซึมของข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

๖.๒.๓   ตรวจอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์

๖.๒.๔   ตรวจมาตรวัดความดันหล่อลื่นในระบบขณะทำงาน

๖.๒.๕   ตรวจมาตรวัดต่าง ๆ  ให้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

๖.๒.๖   ตรวจสิ่งผิดปกติในการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น เสียงดังหรือการจุดระเบิด

ของแต่ละสูบ

๖.๒.๗   จดบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง  หรือทุกชั่วโมง

๖.๓   ตรวจหลังใช้งาน

๖.๓.๑   ตรวจตามข้อ  ๖.๑.๑ – ๖.๑.๖ หลังจากหยุดเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๒   ทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเครื่องยนต์

๖.๓.๓   เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖.๓.๔   จดบันทึกข้อขัดข้องหรือสิ่งชำรุดลงในสมุดประวัติ

- ๓ -

๗.  คำแนะนำในการบำรุงรักษา

๗.๑  ตรวจประจำวันหรือตรวจทุก  ๘  ชั่วโมง

๗.๑.๑  ตรวจระดับน้ำระบายความร้อน

๗.๑.๒  ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๗.๑.๓  ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่อ

๗.๑.๔  ตรวจสภาพแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน

๗.๒  ตรวจทุก  ๕๐  ชั่วโมง

๗.๒.๑  ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

๗.๒.๒  ตรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

๗.๒.๓  ตรวจสลักเกลียวและแป้นยึดส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ต้องไม่หลวมคลอน

๗.๓  ตรวจทุก  ๑๐๐  ชั่วโมง

๗.๓.๑  ตรวจระดับน้ำยาในหม้อแบตเตอรี่

๗.๓.๒  ตรวจปรับความตึง-หย่อนของสายพาน

๗.๓.๓  ตรวจแผงสวิตช์ควบคุมเพื่อหาจุดสายไฟหลุด  หรือขาดชำรุด

๗.๔  ตรวจทุก  ๒๕๐  ชั่วโมง

๗.๔.๑   เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น

๗.๔.๒   เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง

๗.๔.๓   ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

๗.๕  ตรวจทุก  ๑๐๐๐ ชั่วโมง

๗.๕.๑  ตรวจทำความสะอาดระบบหล่อเย็น

๗.๕.๒  ตรวจทำความสะอาดส่วนประกอบ  GENERATOR

๗.๕.๓  ตรวจปรับลิ้นไอดี – ไอเสีย

๗.๖  ทุกครั้งที่มีการซ่อมให้ลงบันทึกรายละเอียดในสมุดประวัติทุกครั้ง

๗.๗  ตรวจทุก  ๓๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ. เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงระดับกลาง

๗.๘  ตรวจทุก  ๖๐๐๐  ชั่วโมง  แจ้ง  ชย.ทอ.บนอ.  เพื่อดำเนินการซ่อมระดับโรงงาน

- ๔ -

๘.   การแก้ไขข้อขัดข้อง

| ข้อขัดข้อง | สาเหตุ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| เครื่องยนต์ไม่หมุนเมื่อเครื่องยนต์ อยู่ในตำแหน่งสตาร์ท | -แบตเตอรี่มีไฟไม่พอ -ขั้วสายไฟฟ้าหรือสวิตช์หลวมชำรุด -มอเตอร์สตาร์ทชำรุด -เกิดปัญหาภายในเครื่องยนต์ | -ตรวจแบตเตอรี่ (หรือเปลี่ยนใหม่) - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจสภาพภายในซึ่งอาจเกิด- จากแบริ่งหรือลูกสูบติด |
| เครื่องยนต์ไม่ติดหรือติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง | -รอบเครื่องยนต์ที่สตาร์ทต่ำ -ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก อุดตัน -ท่อน้ำมันรั่วซึม (มีฟองอากาศ) -มีน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง -มีฝุ่นละอองในน้ำมันเชื้อเพลิง -มีฟองอากาศในระบบน้ำมัน เชื้อเพลิง -ระบบจ่ายน้ำมันรั่ว -ชุดควบคุมความเร็วชำรุด -กรองเชื้อเพลิงสกปรก -หัวฉีดและปั้มเชื้อเพลิง ผิดปกติ -ท่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วหรือแตก -ระดับน้ำมันหล่อลื่นต่ำ -ไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นตัน - น้ำมันหล่อลื่นร้อนจัด - ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นชำรุด - น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพต่ำ - กรองอากาศอุดตัน - กรองน้ำมันเชื้อเพลิงสกปรก - ลิ้นไอดี – ไอเสียรั่ว | - ตรวจสภาพแบตเตอรี่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เปิดวาล์วถ่ายน้ำหรือสิ่งสกปรกทิ้ง -เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ -ไล่ฟองอากาศ -ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ -ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ -เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงใหม่ -ตรวจสอบหัวฉีดและปั้มเชื้อเพลิง - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เติมให้ได้ตามเกณฑ์ - เปลี่ยนไส้กรองหล่อลื่นใหม่ - ตรวจระบบน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ - เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ - ตรวจเช็คกำลังอัดของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นรั่วให้บดลิ้นไอดี–ไอเสียใหม่ |
| เครื่องยนต์กินน้ำมันหล่อลื่น | - ซีลหรือปะเก็นชำรุด (รั่วซึม) - แหวนหรือกระบอกสูบสึก | -เปลี่ยนซีลและปะเก็นใหม่ -ตรวจซ่อมเครื่องยนต์ใหม่ |

- ๕ -

๙.  ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๙.๑  บริเวณรอบ ๆ เครื่อง จะต้องไม่มีวัสดุ กีดขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์

๙.๒  ห้ามเดินเครื่องยนต์ในขณะที่ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

๙.๓  ห้ามจ่าย LOAD  หรือ เร่งรอบเครื่องยนต์ จนกว่ากำลังดันน้ำมันหล่อลื่นที่มาตรวัดเข้าสู่เกณฑ์ปกติ

๙.๔   ห้ามเดินเครื่องยนต์จนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด

๙.๕  เมื่อเครื่องยนต์มีเสียงดัง หรือมีอาการสั่นผิดปกติ ให้หยุดเดินเครื่องทันที

๙.๖  ห้ามทำการซ่อมบำรุงขณะเดินเครื่องยนต์

๙.๗   ไม่ควรเดินเครื่องยนต์ ติดต่อกันเกินกว่า  ๑๒  ชั่วโมง

ประกาศ     ณ     วันที่     ๒๕       มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๔๕

พลอากาศตรี   สุรชัย         สุทธิโชติ

(สุรชัย         สุทธิโชติ)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ   กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

สำเนาถูกต้อง

น.ต.

( สุเทพ        เหลือบจำเริญ )

กรรมการและเลขานุการ

๒๗ มี.ค.๔๕